## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2011 											№ 2167

О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска

- На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории города Нефтеюганска, постановляю:

1.Утвердить Методические рекомендации по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска согласно приложению.

2.Рекомендовать:

2.1.Руководителям организаций, обслуживающих водопроводно-канализационное хозяйство, иных организаций всех форм собственности, являющихся собственниками (арендаторами) водопроводных сетей, в практической работе руководствоваться Методическими рекомендациями по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска.

2.2.Государственнному Учреждению «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Котомчанин Н.Н.) оказать всемерную помощь и содействие руководителям организаций, обслуживающих водопроводно-канализационное хозяйство, иных организаций всех форм собственности, являющихся собственниками (арендаторами) водопроводных сетей, в изучении и практическом применении Методических рекомендаций по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска.

3.Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города (Емельянова О.В.) опубликовать постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Глава администрации города                                                             В.А.Арчиков

- Приложение - к постановлению администрации города от 11.08.2011 № 2167

Методические рекомендации

по содержанию и эксплуатации пожарных

гидрантов, естественных и искусственных водоисточников

для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска

1.Основные положения

1.1.В настоящих Методических рекомендациях по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения на территории города Нефтеюганска (далее - Рекомендации) применяются следующие понятия:

Абонент - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам водоснабжения и (или) канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) приём (сброс) сточных вод.

К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд, объекты безводопроводного противопожарного водоснабжения и инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом.

Водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.

Водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства - организация, осуществляющая отпуск воды из системы водоснабжения и (или) приём сточных вод в систему канализации и эксплуатирующая эти системы.

Пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров.

1.2.Настоящие Рекомендации действуют и предлагаются к исполнению руководителям организаций водопроводно-канализационного хозяйства, иных организаций всех форм собственности в городе Нефтеюганске.

1.3.Настоящие Рекомендации определяют отношения между органами местного самоуправления, организациями водопроводно-канализационного хозяйства, иных организаций всех форм собственности и подразделениями противопожарной службы в сфере пользования системами противопожарного водоснабжения.

1.4.Ответственность за наличие и исправность систем и источников противопожарного водоснабжения возлагается на абонентов, организации водопроводно-канализационного хозяйства, собственников (арендаторов) источников пожарного водоснабжения.

1.5.Финансирование мероприятий по устройству, ремонту и техническому обслуживанию систем и объектов противопожарного водоснабжения осуществляется за счёт соответствующих статей расходов бюджетов муниципального образования, абонентов или собственников (арендаторов) источников пожарного водоснабжения.

2.Требования по размещению, установке и эксплуатации пожарных гидрантов

2.1.Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения, выполнения ремонтных работ и промывки водопроводной сети.

2.2.Ответственность за исправность пожарных гидрантов несут абоненты, организации водопроводно-канализационного хозяйства, собственники (арендаторы) источников пожарного водоснабжения.

2.3.Пожарные гидранты должны быть изготовлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, а также сертифицированы в области пожарной безопасности.

2.4.Люки колодцев с пожарными гидрантами должны закрываться крышками установленного образца.

2.5.Колодцы с гидрантами должны иметь указатели установленного образца, размещённые на фасаде ближайшего здания против колодца или вблизи его на видном месте.

2.6.Гидрант должен легко открываться и плотно закрываться.

2.7.Обеспечение подъездов к пожарным гидрантам и обозначение их указателями, утепление и разутепление производят абоненты, организации водопроводно-канализационного хозяйства, собственники (арендаторы) источников пожарного водоснабжения.

2.8.Контроль за беспрепятственным доступом к колодцам гидрантов возлагается на подразделения противопожарной службы.

2.9.Строительные и дорожно-ремонтные организации, производящие восстановление дорожного покрытия, обязаны осуществлять очистку крышек пожарных гидрантов от асфальта.

2.10.При производстве работ, связанных с выключением водопроводных линий с пожарными гидрантами, руководитель работ обязан перед началом сообщить диспетчеру службы пожарной охраны по телефону о предстоящих работах, границах отключения водопроводных сетей, времени начала и окончания работ.

2.11.Техническая приёмка новых пожарных гидрантов осуществляется владельцем водопроводных сетей совместно с ОАО «Юганскводоканал»,  представителем отдела надзорной деятельности и представителем ГУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

2.12.Для обеспечения безотказной работы пожарных гидрантов, водоёмов предприятия и организации, на балансе которых они находятся, осуществляют за ними систематический уход и контроль.

3.Требования по устройству, эксплуатации и использованию искусственных водоисточников для целей пожаротушения

3.1.К искусственным водоисточникам относятся пруды, колодцы, каналы, различные бассейны, водонапорные башни, пожарные водоёмы и резервуары.

3.2.Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку искусственных водоисточников, а также подъездов к ним несут абоненты либо предприятия и организации, на балансе которых они находятся.

3.3.Объём пожарных резервуаров и водоёмов надлежит определять исходя из расчётных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно требованиям нормативных документов, регламентирующих данное направление деятельности.

3.4.Объём открытых водоёмов необходимо рассчитывать с учётом возможного испарения воды и образования льда.

3.5.К пожарным резервуарам, водоёмам и приёмным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с твёрдым покрытием дорог.

3.6.У мест расположения пожарных резервуаров и водоёмов должны быть предусмотрены указатели согласно ГОСТу. Установка указателей осуществляется абонентами либо предприятиями и организациями, на балансе которых они находятся.

4.Организация проверки и ремонта пожарных гидрантов, водоёмов и резервуаров

4.1.Состояние пожарных гидрантов, водоёмов и резервуаров абонентов, организаций водопроводно-канализационного хозяйства, собственников (арендаторов) проверяется комиссией по проверке состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - комиссия) два раза в год.

4.2.При проверке  осуществляются следующие мероприятия: откачивается вода из колодца гидранта, колодец осматривается, стены колодца должны быть исправны, проверяется наличие и эффективность утеплителя. Проверяется работа штока гидранта. Устанавливается пожарная колонка на гидрант с пуском воды. Люк должен быть установлен на горловину колодца на цементном растворе и не должен иметь щелей, способствующих затоплению колодца водой. Колодец должен быть чистым. Результаты проверки оформляются актом.

4.3.Руководители организаций и предприятий независимо от форм собственности обеспечивают беспрепятственный допуск комиссии для проверки сетей и источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.4.Руководители подразделений противопожарной службы не менее чем за 1 день извещают руководство организации (предприятия) о предстоящей проверке сетей и источников противопожарного водоснабжения.

4.5.Снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населённых пунктов, а также предприятий и организаций без согласования с органами надзорной деятельности запрещается.

4.6.На зимний период производится утепление пожарных гидрантов.

4.7.Ремонт пожарных гидрантов, принятых в эксплуатацию, проводится работниками организации водопроводно-канализационного хозяйства либо организации, имеющей право работы в данной отрасли.

4.8.Состояние пожарных водоёмов и резервуаров проверяется не менее двух раз в год абонентами, на территории которых имеются резервуары и водоёмы, и представителями подразделений противопожарной службы, в районе обслуживания которых они расположены.

4.9.На зимний период времени производится утепление пожарных водоёмов и резервуаров. Работы по утеплению проводятся работниками абонентов. По окончании работы список утеплённых водоёмов и резервуаров, незамерзающих прорубей высылается в ГУ «6 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

4.10.Очистка резервуаров, устройство незамерзающих прорубей возлагается на абонентов.

4.11.Контроль за очисткой пожарных водоёмов и резервуаров и устройство незамерзающих прорубей возлагается на подразделения противопожарной службы.

4.12.Ремонт пожарных водоёмов и резервуаров, принятых в эксплуатацию, проводится работниками предприятий и организаций, на территориях которых они находятся.

4.13.Испытание водопроводных сетей на водоотдачу проводится во время приёмки в эксплуатацию новых и реконструированных зданий и сооружений, а также в период пожарно-технических обследований особо важных и пожароопасных объектов. Испытанию подвергаются наиболее трудные для водоотбора участки водопроводной сети: тупиковые линии, участки с малым диаметром трубопроводов, с большим водопотреблением.